绵阳兴绵燃气有限责任公司

标识砖桩安装规范

一、图例

直管道                     双管道

强制标识（含过街直管道标识）

二、标识物示意图（虚线为燃气管道）

（一）直管道示意图

（二）转角标识示意图

（三）三通标识示意图

（四）末端标识示意图

（五）双管道标识示意图

三、安装方法（管道及气流方向均为从左至右）

（一）直管道标识安装

（二）强制标识安装

（三）双管道标识安装

（四）新建管道安装

（五）变更后更换标识物

- 四、施工内容及要求；

- （一、）标识砖；

- 1.根据标志砖的形状及规格，在管道正上方路面上开具相应的安装孔，用水泥等材料填实安装。安装完毕后，标志砖上的方向标识应与管道实际走向一致，砖体与路面平齐且不易松动或脱落，砖面整洁；

- 2.现场清理，建渣转运。

- （二、）标示桩；

- 1.标示桩应垂直安装在管道正上方，条件受限时应就近安装；

- 2.标示桩底部安装孔处应十字交叉、等分插入长度不低于500mm、直径不小于10mm的钢筋两根；

- 3.安装时，标示桩基础应浇筑不少于500*500*200mm（长*宽*高）的混凝土固定，混凝土标号不低于C20（质量比：水泥1，沙1.1，水0.55，石子3.42）,然后用泥土回填，确保安装稳固；

- 4.桩体埋深高度为500mm；

- 5.现场清理，建渣转运。